## Condamnations
Nom du réseau en rapport avec la condamnation | Catégoire | Résumé | Date des accusations portées (AAAA-MM-JJ) | Date de la condamnation (AAAA-MM-JJ) | Amende ($) | Exercice (1er avril au 31 mars)
St-Isidore Drinking Water System (Lefaivre-Plantagenet Plant) | LMRS | Un exploitant de réseau d’eau potable a été reconnu coupable d’avoir inclus dans un document (devant être créé) des renseignements trompeurs, notamment dans les registres et des dossiers de désinfection. L’exploitant n’a pas veillé à ce que des lectures de chlore précises aient été prises par l’analyseur de chlore et signalées au système SCADA. De plus, il n’a pas consigné le fait que l’analyseur de chlore libre était en mode étalonnage dans le journal de bord. | 2022-06-10 | 2023-05-04 | 5000 | 2023-24
Breslau Distribution System | LMRS | Un propriétaire et un exploitant d’un réseau d’eau potable ont été reconnus coupables d’avoir omis de signaler immédiatement une observation selon laquelle l’eau d’un réseau n’avait pas été désinfectée conformément à la procédure du Ministère et de prendre immédiatement des mesures correctives en réponse à cette observation. L’un des exploitants certifiés a également été reconnu coupable d’avoir omis de s’assurer que les processus relevant de sa responsabilité étaient mesurés, surveillés, échantillonnés et testés de manière à ce qu’ils puissent être ajustés au besoin. | 2023-04-25 | 2023-11-17 | 12800 | 2023-24
Pickle Lake Drinking Water System | LMRS | Un exploitant d’un réseau d’eau potable a été reconnu coupable d’avoir omis de prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour mener à bien les processus relevant de sa responsabilité de manière sécuritaire et efficace, conformément aux manuels d’exploitation pertinents. L’exploitant n’a pas répondu à une alarme de faible teneur en chlore, ce qui a entraîné la fermeture du réseau, une perte de pression dans les conduites d’eau et un avis d’ébullition d’eau émis par le canton. | 2023-09-07 | 2024-01-31 | 5000 | 2023-24
Silver Springs Estates Trailer Park Well Supply | NMYRRS | Le propriétaire d’un réseau d’eau potable a été déclaré coupable d’avoir omis de s’assurer qu’un rapport avait été préparé par un ingénieur praticien agréé dans les 30 jours suivant l’achèvement des modifications au réseau; d’avoir omis de fournir l’équipement de traitement de l’eau requis; et d’avoir omis de se conformer à un permis de prélèvement d’eau en ne tenant pas et en ne soumettant pas des registres de prélèvement d’eau comme il se doit. | 2023-05-02 | 2023-09-08 | 12000 | 2023-24
Silver Springs Estates Trailer Park Well Supply | NMYRRS | L’autorité d’exploitation et l’exploitant certifié d’un réseau d’eau potable ont été reconnus coupables d’avoir omis de prélever des échantillons d’eau hebdomadaires et d’échantillonner et de tester la présence de trihalométhanes. Ils ont également été reconnus coupables de ne pas s’être conformés à l’arrêté d’un représentant provincial et de ne pas avoir fourni à un représentant provincial les documents requis. | 2023-05-02 | 2023-11-17 | 21000 | 2023-24